СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА И ДИОКСИДА СЕРЫ В АТМОСФЕРУ

ПРИ ЗАМЕНЕ ВИХРЕВЫХ ГОРЕЛОК НА ДИФФУЗИОННЫЕ

Е.В. Нижник, А.Н. Лясковец, Е.К. Сафонова

Донецкий национальный технический университет

Одной из основных проблем защиты окружающей среды от вредных выбросов, образующихся при сжигании органического топлива, является снижение выбросов оксидов азота и диоксида серы в атмосферу. В условиях чрезвычайно жестких экологических требований для ТЭЦ ОАО «АКХЗ» необходимо снизить выбросы NOx и SO2 до уровня отечественных норм.

На ТЭЦ ОАО «АКХЗ» установлены котлы типа Е-75-39-4.40 с количеством горелок 3 штуки. Расход коксового газа и воздуха на горелку соответственно составляет 5786 м3/ч и 25633 м3/ч при диаметре газовыпускных отверстий – 39 мм для 1-го и 2-го ряда с площадью сечения 0,0239 м2 и с диаметром 19 мм с площадью сечения отверстий 0,0079 м2 для 3-го и 4-го рядов. Исходя из этих данных, получаем скорость коксового газа на выходе из газовыпускных отверстий 57 м/с и скорость воздуха 36,5 м/с. Расчетная абсолютная глубина проникновения струй в поток составляет 64 мм для 1-го и 2-го ряда при истечении из тонкой стенки при диаметре струй 48 мм и 25 мм для 3-го и 4-го ряда при истечении из толстой стенки при диаметре струй 19 мм.

Для обеспечения сжигания газа без потерь от недожога при малых избытках воздуха необходимо заменить вихревые горелки на диффузионные, которые позволяют получить максимальный коэффициент полезного действия котла, и установка которых позволит ликвидировать большое число конструкций газогорелочных устройств. При коэффициенте избытка воздуха на горение 1,05, температуре коксового газа 35 0С и его плотности 0,405 кг/м3, при расходе коксового газа на горелку 1500 м3/ч, температуре воздуха 30 0С и плотности 1,165 м3/ч при его расходе на горелку 6963 м3/ч проведен расчет диффузионной горелке с диаметром отверстий 50 мм. Этот расчет представлен ниже.

Площадь сечения отверстий

Угол атаки газовых струй

Скорость коксового газа на выходе из газовыпускных отверстий

Скорость воздуха

Коэффициент пропорциональности, зависящий от угла атаки

Относительный шаг между отверстиями

Коэффициент пропорциональности, зависящий от относительного шага

Коэффициент, учитывающий отношение суммарного и набегающего потоков

Параметр

Расчетная абсолютная глубина проникновения 4-х рядов струй в поток при истечении из тонкой стенки

Диаметр струй

При центральной подаче газа на выходе из амбразуры диффузионный поток воздуха и газа образует факел горелки. Глубина проникновения потока газа в поток воздуха составляет 149 мм. При выходе потока газа из одной газовой трубы диаметром 50 мм образуется поток газа диаметром 111,75 мм. Межтрубное расстояние газовых труб в 10,6 позволяет образовать смешивающий поток газа и воздуха в плотный непрерывный факел, что улучшает качество сжигания топлива и приводит к уменьшению выбросов NOx и SO2.